附件1

# “三小”场所消防安全整治相关标准

严格按照广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》开展排查治理，重点落实以下相关标准：

（一）防火分隔和安全疏散

1．“三小”场所中设置住宿场所的要求：

（1）住宿与非住宿部分之间应采用混凝土楼板、不小于2h耐火极限的不燃烧体隔墙或实体砖墙分隔并砌筑至楼板底部，确需开口连通，应采用甲级防火门。

（2）在单层建筑中，住宿与非住宿部分应满足第（1）项中规定的防火分隔条件，并分别设置直通室外的疏散出口。

（3）在多层建筑中，住宿与非住宿部分满足第（1）项中规定的防火分隔条件，并满足以下条件的，住宿场所可设置在任意楼层：a）住宿场所设有单独的疏散楼梯或与其他场所共用室外疏散楼梯；b）与其他场所共用室外疏散楼梯时，住宿场所同层不应设置生产经营储存功能；c）疏散楼梯通向上人平屋面的。

（4）在多层建筑中，住宿与非住宿部分无法满足第（1）项和第（3）项规定的，住宿场所应设置在车间、仓库、办公以下的楼层，且只设置在首层或二层，所有通向楼梯间的门应为乙级防火门或带闭门器的防火防烟性能良好的不燃烧体门。除楼梯间的疏散门外，楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。

2．小作坊内设置家庭住宿场所的要求：

确需设置时，应符合第1条规定的防火分隔和疏散条件，如设置单独的疏散楼梯或与其他场所共用室外疏散楼梯有困难时，应符合以下要求：

（1）设置家庭住宿场所不得超过1户。

（2）家庭住宿场所与其它部位之间应采用混凝土楼板、不小于2h耐火极限的不燃烧体隔墙或实体砖墙分隔。

（3）所有通向疏散楼梯间的门应为自行关闭的乙级防火门。

（4）疏散楼梯应通向上人平屋面。

3．安全疏散的要求：

（1）“三小”场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，并应确保人员在火灾时易于从内部打开。

（2）未设置住宿场所的“三小”场所，在首层设置向疏散方向开启的平开门确有困难而需采用卷帘门、推拉门的，在生产经营期间必须保持开启状态。

（3）疏散楼梯在首层应采用实体砖墙与其他部位分隔并直通室外。确有困难的，楼梯间应在首层或首层通往二层的楼梯平台处采用实体砖墙和乙级防火门分隔，在楼梯出口设置宽度不小于1.5m的通道直通室外并应有明显标识。

（4）2层以上的小娱乐场所应设封闭楼梯间，每层不应少于2个安全出口。

（5）外窗、阳台已经设置金属栅栏或防盗网的，应在每层不同方向至少设置2个长宽净尺寸不小于1m和0.8m且向外开启的紧急逃生口，逃生口下沿距离室内地面不应大于1.2m，2层以上（含2层）的紧急逃生口每层至少设置1个逃生缓降器、或1部消防逃生梯、或1部辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。紧急逃生口应有明显标志，并保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开。

（二）火灾报警设备和灭火设施

1．联网式无线火灾报警器应安装在疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部。

2．同一建筑物内设置住宿场所的制衣制鞋电子玩具等小作坊、汽车摩托车修理店、小娱乐场所应配备消防卷盘或简易消防水龙。

3．“三小”场所应配置灭火器、消防应急照明。小档口、小娱乐场所以及火灾危险性为丙类的小作坊应按建筑面积每75m2配备4kg ABC手提式干粉灭火器，每个配置点灭火器数量不得少于2具，建筑面积不足75m2的按75m2配备。

（三）人员培训方面

1．网格巡查员培训

各村（社区）要在5月上旬组织网格巡查员以“标准”（附件1）及“三小”场所消防安全治理检查要点（附件2）为主要内容的培训学习会，确保参与检查的相关人员能熟悉掌握“三小”场所的检查要求。

2．场所从业人员培训

网格巡查员在检查场所的同时，要对“三小”场所内从业人员进行一次较为全面的消防安全教育，使其掌握基本的安全用火用电、扑救初起火灾、逃生自救能力常识和了解防火门、消火栓、灭火器、简易报警器、逃生软体、缓降器等设施器材的用途和日常使用注意事项，做到检查一家、培训一家、放心一家。

附件2

# “三小”场所消防安全整治检查要点

一、小档口

1．经营场所内不得住人（若必须留守值班人员的，不得超过1人，且值班住宿处须设有一直通室外的安全出口）。

2．经营场所与同一建筑物住宿部位应采取不燃楼板、实体墙或乙级防火门分隔，住宿部位应设置独立式火灾报警器；住宿部位及二层以上设置金属栅栏或防盗网的经营场所应设置逃生口并配备多用途消防救生梯；如有通向屋顶的门需锁闭的，应采用推闩式门锁。

3．场所内应按每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器；疏散通道、出口应设置消防应急照明。

4．经营场所电气线路的敷设应穿金属管或阻燃型PVC管保护。

5．经营场所的吊顶、墙面不得采用可燃材料装修。

6．建筑物中的疏散门应确保人员在火灾时易于从内部开启。

7．必须张贴防火公约。

8．从业人员懂得“一畅两会”的消防安全知识。

二、小作坊

1．住宿部分应采用实体砖墙和防火门与非住宿部分进行分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施。

2．应设置封闭楼梯间。

3．三层及三层以上，且仅设置一条疏散楼梯的建筑物应配备多用途消防救生梯。

4．应配置消防卷盘、灭火器、警铃、消防应急照明和疏散指示标志。

5．有住人的小作坊应增设简易喷淋装置和独立式火灾探测报警器。

6．生产性场所的外窗和阳台等部位不得设置金属栅栏或防盗网，已经设置的，应当拆除或者在每层不同方向设置2个长宽净尺寸不小于1m和0.8m且向外开启的紧急逃生口，逃生口下沿距离室内地面不应大于1.2m，2层以上（含2层）的紧急逃生口每层至少设置1个逃生缓降器、或1部消防逃生梯、或1部辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。

7．生产性场所电气线路的敷设应穿金属套管或阻燃型PVC管保护，电气设备应安装在不燃物体上。

8．应按每75 m2配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器；疏散通道、出口应设置消防应急照明。

9．在建筑内部或毗连设置各类发电机、燃油燃气锅炉、可燃油浸电力变压器、充有可燃油高压电容器或多油开关等设施的应采用砖墙分隔。

10．疏散楼梯在首层应采用实体墙与生产、储存场所分隔。

11．必须悬挂防火公约。

12．必须对所有员工进行消防安全培训。

三、小娱乐场所

1．2层以上的小娱乐场所应设封闭楼梯间，每层不应少于2个安全出口。

2．经营场所内不得住人。

3．场所与建筑物其他部位应采取砖墙分隔，并应设置独立的疏散通道和安全出口，建筑物中的疏散门应向外开启。

4．厨房应采用砖墙与其它部位隔开。

5．应设置室内消火栓及简易喷水灭火系统。

6．场所内应按每75 m2配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器；疏散通道和安全出口处应设置灯光疏散指示标志及消防应急照明。

7．场所电气线路的敷设应穿金属管或阻燃型PVC管保护。

8．建筑物中的吊顶、墙面的装修应采用不燃材料。

9．必须悬挂防火公约。

10．必须对所有员工进行消防安全培训。

附件3

# 小档口防火公约

根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》和市人民政府的有关规定，为做好小档口消防安全工作，预防火灾事故发生，特制定本防火公约。

一、小档口负责人为本场所的消防安全责任人。

二、小档口内从业人员应自觉遵守消防法规和各项防火规章制度。

三、不得在小档口内住宿人员（需留守值班的应遵守广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》）。

四、注意用火用电用气安全，营业结束要检查关闭电源、火源、气源和门窗。

五、不锁闭、封堵、占用安全通道和出口。

六、定期检查、维护、保养本场所消防设施、器材，确保完好有效。

七、不违规经营和贮存烟花爆竹、炸药、雷管、香蕉水等易燃易爆物品。

八、定期开展消防安全检查，及时整改火灾隐患。

九、对小档口内从业人员进行经常性消防教育培训工作，确保从业人员会报火警，会扑救初起火灾、会自救逃生。

附件4

# 小作坊防火公约

根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》和市人民政府的有关规定，为做好小作坊消防安全工作，预防火灾事故发生，特制定本防火公约。

一、小作坊法人或负责人为本场所的消防安全责任人。

二、小作坊内所有从业人员应自觉遵守消防法规和各项防火规章制度。

三、小作坊法人或负责人应与各生产班组负责人签订防火安全责任书，明确消防安全责任。

四、不得在小作坊内住宿人员（需留守值班的应遵守广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》）。

五、注意用火用电用气安全，生产结束要检查关闭电源、火源、气源和门窗。

六、确保安全出口和疏散通道畅通。

七、定期检查、维护、保养本场所消防设施、器材，确保完好有效。

八、不违规生产、储存和使用易燃易爆危险品。

九、定期开展消防安全检查和防火巡查，及时整改火灾隐患。

十、法人和消防安全管理人员应经过公安消防机构专业培训，并对从业人员进行经常性消防教育培训，确保从业人员会报火警，会扑救初起火灾、会自救逃生。

十一、制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

附件5

# 小娱乐场所防火公约

根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、广东省地方标准《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》和市人民政府的有关规定，为做好小娱乐场所消防安全工作，预防火灾事故发生，特制定本防火公约。

一、小娱乐场所的法定代表人或负责人为单位的消防安全责任人，对本场所的消防安全工作负责。

二、在营业时，必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞。

三、在营业时，严格控制场所容纳人数，不得超过额定人量。

四、不得在场所内住人。

五、必须加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。

六、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。

七、场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。

八、应当设置报警电话，定期检查、维护、保养本场所消防设施、器材，确保完好有效。

九、应当制定用火用电管理制度，制定紧急安全疏散方案。在营业期间和营业结束后，应当指定专人进行安全巡视检查。特别要注意有无遗留烟头等火种，确认安全后，切断电源。

十、公共娱乐场所应当建立全员防火安全责任制度，全体员工都应当熟知必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。

十一、自觉遵守消防法规和各项防火规章制度。

附件6

# 港口镇“三小”场所消防安全整治明细表

填报单位：                   填报时间：  年  月  日

| 单 位 名 称 | 地 址 | 经营 性质 | 责任人 | 联系 电话 | 存在主要火灾隐患（含住人数） | 火灾隐患落实整治情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |